## 仕様
別紙
エレベーター保守点検業務仕様書
１ 業務条件
⑴ 本件業務を行う日時及び時間は、以下の受託者の通常営業日及び通常営業時間とする。
ア 通常営業日 【月・火・水・木・金】
イ 通常営業時間 【10：00～17：00】
⑵ 業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ委託者の承諾を受ける。
２ 保守・点検共通事項
⑴ エレベーター保守・点検の項目及び内容は､ 次による。
| エレベーターの種類 |  |  | 適用保守・点検表
| ロープ式エレベーター（マイコン制御） |  |  | 表１
⑵ 表１の点検周期は、現地で直接、業務担当者が点検する場合を示す。なお、表１における保
守・点検の周期は、遠隔点検を実施しない場合には周期Ａを、遠隔点検を実施する場合には周
期Ｂとする。
⑶ 遠隔監視装置を具備するエレベーターで、同装置による遠隔監視を適用する場合は、本仕様
書表２について行う。
⑷ 遠隔点検装置を具備するエレベーターで、同装置による遠隔点検を適用する場合は、本仕様
書表２について行う。
⑸ 表１の定期点検並びに表２の遠隔点検の周期の表記は、次による。○には数字が入るものと
する。
ア 「〇Ｗ」は、〇週ごとに行うものとする。 | 2) ｢○Ｍ｣は、〇月ごとに行うものとする。
イ 「〇Ｍ」は、〇月ごとに行うものとする。 | 3) ｢○／Ｙ｣は、１年に○回行うものとする。
ウ 「〇／Ｙ」は、１年に〇回行うものとする。 | 4) ｢○Ｙ｣は、〇年ごとに行うものとする。
エ 「〇Ｙ」は、〇年ごとに行うものとする。
３ 故障時の対応
⑴ 受託者は、24時間出動体制を整え、不時の故障・事故に対し､最善の手段で対処すること。
⑵ 受託者は、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、委
託者等から連絡を受け、可能な限り速やかに適切な処置を講じるよう努める。
⑶ 出動依頼から受託者が到着するまでの目標時間について、受託者の定めがある場合は、これ
による。
４ 消耗品
作業に必要な次に掲げる消耗品については受託者の負担とする。
カーボンコンタクト、フィンガー、回転カーボンブラシ、ヒューズ類、リード線、ランプ類、
補充用油脂類、ウエス
５ 取替え又は修理の範囲
⑴ 取替え又は修理の範囲は、次による。
ア 装置・機器に対して受託者が必要と認めた場合は取替え又は修理を行う。
イ 取替え又は修理の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限り
、委託者及び使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受託者の責めに帰することがで
きない事由により生じる取替え又は修理は含まない。
⑵ 受託者は、エレベーターの保守に必要なエレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部
品の十分なストックと、安定供給に努めるものとする。
⑶ 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受託者の負担で引取るものとし
、速やかに搬出する。
６ 適用
⑴ 標準契約書第２条で定義する「法定検査等」、労働安全衛生法及びクレーン等安全規則に基
づく性能検査が必要な場合は、当該法令の定めるところによる。また、委託者は受託者に性能
検査の立ち会いを依頼することができる。受託者がその立ち会いを受諾するときの費用及び支
払方法は、委託者、受託者協議の上、別途定めるものとする。
⑵ 次に掲げるものについては別途契約とする。
ア 意匠部分（かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷
居、乗場戸、三方枠）の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え
イ 遮煙構造の部材取替え
ウ 昇降路周壁、建屋部分の補修
エ 機器・装置の搬入等の本件業務を行う上で必要な建築関係工事
オ 関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導に基づく改修・点検等
カ 本件業務以外の業務
７ 受託者所有機器
本契約書第10条第１項に規定する内容に関し、下記の受託者所有機器を製品に取り付けること
とする。
| № | 受託者所有機器 |  |  | №１ | №２
| 1 | エレベーターリモートメンテナンスシステム関連部品一式 |  |  | ○ | ○
| 2 | メンテナンススイッチボックス本体（MSB） |  |  | ○ | －
| 3 | メンテナンススイッチボックス一時掛けフック |  |  | ○ | ○
| 4 | メンテナンススイッチボックス収納ボックス |  |  | ○ | －
| 5 | 長寿命式ガイドレール給油装置 |  |  | ○ | ○
| 6 | 点検灯（ハンドランプ） |  |  | ○ | ○
| 7 | 点検灯掛け金具 |  |  | ○ | ○
| 8 | かご上増灯（ケーブル含む） |  |  | ○ | ○
| 9 | 命綱取付け用金具 |  |  | ○ | ○
| 10 | ピット入出用手掛け金具 |  |  | ○ | ○
| 11 | 乗場ドア解放用ロープ |  |  | ○ | ○
| 12 | ファイナルリミットスイッチ（ＦＬＳ）ロック金具 |  |  | ○ | －
| 13 | ブレーキコントロールスイッチ、メンテナンススイッチボックス |  |  | － | ○
切替えコネクタ
| 14 | メンテナンススイッチボックス接続用コネクタ |  |  | － | ○
| 15 | セフティーキャッチスイッチ開放用コネクタ |  |  | － | ○
| 16 | ピット運転切替用コネクタ |  |  | － | ○
| 17 | 遠隔監視用電話回線及び電話回線装置 |  |  | ○ | ○
| 18 | 調速器試験用コネクタ |  |  | － | ○
| 19 | 絶縁抵抗測定用コネクタ |  |  | － | ○
| 20 | メンテナンススイッチ接続用ケーブル |  |  | － | ○
| 21 | 制御盤点検用踏み台 |  |  | － | ○
８ その他
⑴ 業務担当者又は代替要員は、緊急時等を除き､主たる業務の作業に従事し又は立ち会うこと｡
⑵ 本件業務に使用する材料は、エレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品とし、良
好な品質のものとすること。
⑶ 受託者は、本件業務により発見した破損、故障等は、ただちに委託者に報告するとともに、
必要に応じた措置を行うこと。
⑷ 受託者は、保守・点検作業終了後に、毎回、作業報告書を委託者に提出すること。作業報告
書は、エレベーターの種別又は契約の種別に応じて表１の点検内容を網羅し、計測値の記載、
写真の添付等により、可能な限り、具体的な作業結果を記載すること。また、遠隔監視又は遠
隔点検を行う場合は、表２において定める項目について、異常の兆候と処置内容及び遠隔点検
期間末日の状態を含む総合所見を加えた報告書を作成し、委託者に提出すること。
⑸ 受託者は、業務中の災害及び事故を防止するため、作業に当たっては、受託者の負担と責任
において適切な安全対策を施すこと。ただし、階段手すりの腐食・損傷、通路の確保など、委
託者の負担と責任において行うべきものについては、委託者が行う。
⑹ 委託者が本エレベーターの維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画においてエレ
ベーターに関する事項を盛り込み、又はその事項の見直しを行う場合に助言を求めた際、受託
者の立場から適切な技術的助言を行うこと。
⑺ 本エレベーターに事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対
策につなげるという公益性の観点から委託者が特定行政庁に報告する上で、委託者の求めに応
じて報告書の作成に協力するなど保守点検業者の立場から委託者に対して必要な協力を行うこ
と。
⑻ 受託者は、契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、委託者は、契約
書及び仕様書で定めた業務以外の昇降機を常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。
９ 特記事項
仕様書における特記事項は特記事項欄に記載するとおりとする。
〔特記事項欄〕
点検周期は「周期Ｂ」を適用する。
表１ ロープ式エレベーター（マイコン制御）
○ 周期Ａ又は周期Ｂの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。
周期Ａ：労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは周期Ｂ以外の場合。
周期Ｂ：遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合
○ 備考欄の（ ）内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、
適用は特記による。
（高稼働）：高稼働運転（当該エレベーターの起動回数が24,000回／月以上、又は走行時間が
100H／月以上のいずれか）を行うエレベーター
（労安法）：労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター（周期Ａに加えて適用する）
| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 周期Ａ | 周期Ｂ | 備 考
1 機械室
| a 機械室への通 |  | ① 機械室への通行及び出入りに支障が | １Ｍ | ３Ｍ
| 行 |  | ないことを確認する。
|  |  | ② 出入口扉の施錠の良否を確認する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| b 室内環境 |  | ① 室内清掃及びエレベーターの機能上 | １Ｍ | ３Ｍ
又は保全の実施上支障のないことを確
認する。
|  |  | ② 室内又は制御盤内の温度の良否を点 | １Ｍ | ３Ｍ
検する。
|  |  | ③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検 | １Ｍ | ３Ｍ
する。
|  |  | ④ エレベーターに係る設備以外のもの | ３Ｍ | ３Ｍ
の有無を確認する。
| c 主開閉器・受 |  | ① 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| 電盤・制御盤・ |  | ② 端子の緩み及びヒューズエレメント | １Ｙ | １Ｙ
| 起動盤・信号盤 |  | の異常の有無を点検する。
|  |  | ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、 | １Ｙ | １Ｙ
その良否を確認する。
・電動機主回路 ・制御回路
・信号回路 ・照明回路
|  |  | ④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点 | ６Ｍ | ６Ｍ
検する。
|  |  | ⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | ６Ｍ | ６Ｍ | (高稼働：３Ｍ)
する。
|  |  | ⑥ 制御盤内の清掃を実施する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回 | ６Ｍ | ６Ｍ
転状態の異常の有無を点検する。
| d 巻上機 |  | ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を | １Ｍ | ３Ｍ
点検する。
|  |  | ② 歯当りの良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動 | １Ｙ | １Ｙ
の有無を点検する。
|  |  | ④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及 | １Ｙ | １Ｙ
びロープスリップの有無を点検する。
|  |  | ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ
給油を実施する。
| e 電磁ブレーキ |  | ① スリップの異常の有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ② ブレーキシュー、アーム及びプラン | ６Ｍ | ６Ｍ
ジャーの作動の良否を点検する。
|  |  | ③ プランジャーストロークを点検し、 | ６Ｍ | ６Ｍ | (高稼働：３Ｍ)
その良否を確認する。
|  |  | ④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損 | ６Ｍ | ６Ｍ | (高稼働：３Ｍ)
及び摩耗の有無を点検する。
|  |  | ⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を | １Ｙ | １Ｙ | (高稼働：６Ｍ)
点検する。
|  |  | ⑥ 制動力をチェックし、その良否を確 | １Ｙ | １Ｙ | (高稼働：６Ｍ)
認する。
| f そらせ車 |  | ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状 | １Ｙ | １Ｙ
態の良否を点検する。
|  |  | ② 回転状態の異常の有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ
給油を実施する。
| g 電動機 |  | ① 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ② 異常音、異常振動及び異常温度の有 | １Ｍ | ３Ｍ
無を点検する。
|  |  | ③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネ | １Ｍ | ３Ｍ
レータの作動の良否を点検する。
|  |  | ④ 電動機用冷却ファンの作動の良否を | １Ｍ | ３Ｍ
点検する。
|  |  | ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ | (高稼働：６Ｍ)
給油を実施する。
| h かご側調速機 |  | ① 異常音及び異常振動の有無を点検す | １Ｍ | ３Ｍ
る。
|  |  | ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速 | １Ｙ | １Ｙ
度を測定し、その値が基準値に適合し
ていることを確認する。
|  |  | ④ エンコーダの作動の良否を点検する | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ | (高稼働：６Ｍ)
給油を実施する。
| i 釣合おもり側 |  | ① 異常音及び異常振動の有無を点検す | １Ｍ | ３Ｍ
| 調速機 |  | る。
|  |  | ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速 | １Ｙ | １Ｙ
度を測定し、その値が基準値に適合し
ていることを確認する。
|  |  | ④ エンコーダの作動の良否を点検する | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ | (高稼働：６Ｍ)
給油を実施する。
| j 機器の耐震対 |  | 地震その他の振動による移動、転倒及 | １Ｙ | １Ｙ | ※措置不良
| 策 |  | び主索外れ防止装置の良否を点検する。 |  |  | の場合の修理
| k 主索の緩み検 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
出装置
| i かご速度検出 |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
| 機器 |  | ② 正しく機能していることを確認する | ６Ｍ | ６Ｍ
| m 昇降路との貫 |  | 主索及び調速機ロープが機械室床の貫 | １Ｙ | １Ｙ
| 通部分 |  | 通部分と接触していないことを確認する
2 かご
| a 運行状態 |  | 加速・減速の良否並びに着床段差及び | １Ｍ | ３Ｍ
異常振動の有無を点検する。
| b かご室の周壁 |  | 摩耗、さび、腐食による劣化の有無を | １Ｍ | ３Ｍ
| 、天井及び床 |  | 点検する。
| c かごの戸及び |  | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無 | ３Ｍ | ３Ｍ
| 敷居 |  | を点検する。
|  |  | ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適 | １Ｙ | １Ｙ
否を点検する。
|  |  | ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | ３Ｍ | ３Ｍ
する。
| d かごの戸ハン |  | ① 取付け状態及び作動の良否を点検す | ６Ｍ | ６Ｍ
| ガーローラ |  | る。
|  |  | ② ハンガーのおどり止めの状態が適切 | ６Ｍ | ６Ｍ
であることを確認する。
| e かごの戸連結 |  | 連結ロープ、チェーンのテンション状 | １Ｙ | １Ｙ
| 動ロープ及びチ |  | 態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良
| ェーン |  | 否を点検する。
| f ドアレール |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
|  |  | ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
| g かごの戸のス |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
| イッチ |  | ② 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| h 戸閉め安全装 |  | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する | １Ｍ | ３Ｍ
| 置 |  | ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有 | １Ｙ | １Ｙ
無を点検する。
| i かご操作盤 |  | ① 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ② 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| j かご内位置表 |  | 球切れの有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
示灯
| k 外部への連絡 |  | ① 呼出し及び通話の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| 装置 |  | ② 装置の異常の有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ③ 電話回線を使用している場合は、電 | ― | ３Ｍ
話回線の異常の有無を点検する。
| i 照明 |  | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検す | １Ｍ | ３Ｍ
る。
|  |  | ② 照明カバーの取付け状態の良否及び | １Ｍ | ３Ｍ
汚れの有無を点検する。
| m 換気扇及びフ |  | ① 回転状態の作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| ァン |  | ② ルーバーの汚れの有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| n 停止スイッチ |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| o 注意銘板の表 |  | 用途、積載質量（又は積載量）及び最 | １Ｍ | ３Ｍ | ※表示が適用で
| 示 |  | 大定員の表示の適否を点検する。 |  |  | ない場合の交換
| p 停電灯装置 |  | ① 点灯状態の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ② 基準照度を基準時間以上保持できる | １Ｙ | １Ｙ
状態のバッテリーであることを確認す
る。
| q 各階強制停止 |  | 作動の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
装置
| r かご床先と昇 |  | 出入口の床先とかごの床先との水平距 | １Ｙ | １Ｙ | ※異常がある
| 降路壁の水平距 |  | 離及びかご床先と昇降路壁（乗用又は寝 |  |  | 場合の精密調
| 離 |  | 台用のエレベーターに限る）との水平距 |  |  | 調査及び修理
離が規定値内にあることを確認する。
| s 光電装置 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| t 側部救出口 |  | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検 | １Ｙ | １Ｙ
する。
| u 専用操作盤 |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| 【車いす兼用の |  | ② 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
場合に限る】
| v 鏡及び手すり |  | 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ | ※調整不能の
| 【車いす兼用の |  |  |  |  | 場合の修理
場合に限る】
| w 床合せ補正装 |  | 着床面を基準として規定値内の位置に | １Ｍ | ３Ｍ
| 置 |  | おいて補正することができることを確認
する。
3 かごの周囲・昇
降路
| a かごの上部の |  | 汚れの有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
外観
| b 非常救出口 |  | ① かご外部からの開閉の良否を点検す | ６Ｍ | ６Ｍ
る。
|  |  | ② 救出口スイッチを作動させた場合に | ６Ｍ | ６Ｍ
エレベーターが停止することを確認す
る。
| c 戸の開閉装置 |  | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を | １Ｍ | ３Ｍ
点検する。
|  |  | ② 開閉機構の取付け状態の良否を点検 | １Ｙ | １Ｙ
する。
|  |  | ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を | １Ｙ | １Ｙ
点検する。
|  |  | ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション | １Ｙ | １Ｙ
及び伸びの異常の有無を点検する。
|  |  | ⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブ | １Ｙ | １Ｙ
ラシの荒損及び摩耗の有無を点検する
|  |  | ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ
給油を実施する。
|  |  | ⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び | １Ｙ | １Ｙ
劣化の状態を点検する。
|  |  | ⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検 | １Ｙ | １Ｙ
する。
|  |  | ⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
| d リタイアリン |  | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗 | ６Ｍ | ６Ｍ
| グカム |  | の有無を点検する。
| e かご上安全ス |  | 作動の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
イッチ及び運転
装置
| f かごつり車及 |  | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動 | １Ｙ | １Ｙ
| びおもりのつり |  | の有無を点検する。
| 車 |  | ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を | １Ｙ | １Ｙ
点検する。
|  |  | ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ
給油を実施する。
| g ガイドシュー |  | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点 | １Ｙ | １Ｙ
| 又はガイドロー |  | 検する。
ラー
| h 主索及び調速 |  | ① 摩耗及びさびの有無を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ | (労安法：１Ｍ)
| 機ロープ |  | ② 破断の有無を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ③ 取付け状態の良否並びにダブルナッ | １Ｙ | １Ｙ
ト及び割ピンの劣化の有無を点検する
|  |  | ④ すべての主索が、ほぼ均等な張力で | ６Ｍ | ６Ｍ
あることを点検する。
| i ガイドレール |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｍ | ６Ｍ
| 及びレールブラ |  | ② さび、変形及び摩耗の有無を点検す | １Ｙ | １Ｙ
| ケット |  | る。
| j はかり装置 |  | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸 | １Ｙ | １Ｙ
が閉まらないことを確認する。
| k 釣合おもり |  | 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
| i 釣合おもりの |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
| 非常止め装置 |  | ② 非常止め装置に異常のないことを確 | １Ｙ | １Ｙ
認する。
| m 上部ファイナ |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ | (労安法：１Ｍ)
| ルリミットスイ |  | ② 作動の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ | (労安法：１Ｍ)
ッチ
| n 誘導板及びリ |  | 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
ミットスイッチ
| o 中間つなぎ箱 |  | ① ケーブルの取付け状態の良否を点検 | １Ｙ | １Ｙ
| 及び配管 |  | する。
|  |  | ② 昇降機に直接関係のない配管配線が | １Ｙ | １Ｙ
ないことを確認する。
| p 着床装置 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| q 給油器 |  | ① 給油機能の状態を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
|  |  | ② 油量の適否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
| r 終端階強制減 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
速装置
| s 昇降路 |  | ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け | １Ｙ | １Ｙ
状態の良否を点検する。
|  |  | ② エレベーターに係る設備以外のもの | ６Ｍ | ６Ｍ | ※エレベーター
|  |  | の有無を点検する。 |  |  | に係る設備以外
のものがある場
合の撤去
|  |  | ③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無 | １Ｙ | １Ｙ | ※亀裂又は損
|  |  | を点検する。 |  |  | 傷がある場合
の精密調査
|  |  | ④ 地震その他の振動でかご及びロープ | １Ｙ | １Ｙ | ※接触の恐れ
|  |  | が昇降路内の壁、機器と接触しない措 |  |  | がある場合の
|  |  | 置が施されていることを確認する。 |  |  | 修理
4 乗場
| a 乗場ボタン |  | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ② 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| b 位置表示灯 |  | 表示灯の球切れの有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| c 非常解錠装置 |  | 解錠に支障がないことを確認する。 | １Ｙ | １Ｙ
| d 乗場の戸及び |  | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無 | ６Ｍ | ６Ｍ
| 敷居 |  | を点検する。
|  |  | ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適 | １Ｙ | １Ｙ
否を点検する。
|  |  | ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | ３Ｍ | ３Ｍ
する。
| e ドアインター |  | ① 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| ロックスイッチ |  | ② 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
| f ドアクローザ |  | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常 | ６Ｍ | ６Ｍ
| ー |  | がないことを確認する。
| g 乗場の戸ハン |  | ① 取付け状態及び作動の良否を点検す | １Ｙ | １Ｙ
| ガーローラ |  | る。
|  |  | ② ハンガーのおどり止めの状態が適切 | １Ｙ | １Ｙ
であることを確認する。
| h 乗場の戸連結 |  | 連結ロープ、チェーンのテンション状 | １Ｙ | １Ｙ
| 動ロープ及びチ |  | 態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良
| ェーン |  | 否を点検する。
| i ドアレール |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
|  |  | ② 摩耗及びさびの有無を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
| j 光電装置 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
5 ピット
| a 環境状況 |  | ① 漏水の有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ | ※漏水がある
場合の精密調
査及び修理
|  |  | ② 汚れ及びエレベーターに係る設備以 | ６Ｍ | ６Ｍ | ※汚れ又はエレ
|  |  | 外のものの有無を点検する。 |  |  | ベーターに係る
設備以外のもの
が有る場合の清
掃又は撤去
| b 保守用停止ス |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
イッチ
| c 非常止め装置 |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ | (労安法：１Ｍ)
|  |  | ② 非常止め装置に異常のないことを確 | １Ｙ | １Ｙ
認する。
| d 非常止めロー |  | さび、捩戻り、変形及び、劣化の有無 | １Ｙ | １Ｙ
| プ |  | 並びに巻取りの良否を点検する。
| e 緩衝器 |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ
|  |  | ② スプリング又はプランジャーのさび | ６Ｍ | ６Ｍ
の有無を点検する。
|  |  | ③ 油入式の場合は、作動油の油量の適 | １Ｙ | １Ｙ
否を点検する。
| f 調速機ロープ |  | ① 走行中に、異常音の有無を確認する | １Ｍ | ３Ｍ
| 用及びその他の |  | ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
| 張り車 |  | ③ ピット床面との隙間の適否を点検す | １Ｙ | １Ｙ
る。
|  |  | ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | １Ｙ | １Ｙ
給油を実施する。
| g 移動ケーブル |  | ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異 | １Ｙ | １Ｙ
常のないことを確認する。
|  |  | ② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣 | １Ｙ | １Ｙ
化の有無を点検する。
| h 下部ファイナ |  | ① 取付け状態の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ | (労安法：１Ｍ)
| ルリミットスイ |  | ② 作動の良否を点検する。 | ６Ｍ | ６Ｍ | (労安法：１Ｍ)
ッチ
| i 釣合ロープ |  | 取付け状態の良否及びさび、摩耗、破 | １Ｙ | １Ｙ
| (鎖)及び取付部 |  | 断、劣化の有無を点検する。
| j 釣合おもり底 |  | かごが最上階に着床している時の釣合 | １Ｙ | １Ｙ
| 部隙間 |  | おもりと緩衝器との距離及びかごが最下
階に着床している時のかごと緩衝器との
距離が規定値にあることを確認する。
| k タイダウンセ |  | 取付け状態の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
ーフティ
| i 耐震対策 |  | 地震その他の振動で、かごがピット内 | １Ｙ | １Ｙ | ※接触の恐れ
|  |  | の機器と接触しない措置が施されている |  |  | がある場合の
|  |  | ことを確認する。 |  |  | 修理
6 付加装置
| a 中央監視盤 |  | ① 表示灯の球切れの有無を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
|  |  | ② スイッチの作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異 | １Ｍ | ３Ｍ
常がないことを確認する。
| b 地震時管制運 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
転装置
| c 火災時管制運 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
転装置
| d 自家発時管制 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
運転装置
| e 停電時救出運 |  | ① 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
| 転装置 |  | ② バッテリー液に不足がないことを確 | ３Ｍ | ３Ｍ
認する。
| f ピット冠水時 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
管制運転装置
| g 閉じ込め時リ |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
スタート運転装
置
| h 長尺物振れ管 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
制運転装置
| i 緊急地震速報 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
連動運転装置
| j 自動診断仮復 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
旧運転装置
| k オートアナウ |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
ンス装置
| i 遠隔監視装置 |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
| m 超音波ドアセ |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
ーフティ
| n マルチビーム |  | 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
ドアセーフティ
| o 乗場戸遮煙構 |  | 遮煙構造の機能を確認する。 | １Ｙ | １Ｙ
造
| p 戸開走行保護 |  | 戸開走行保護装置（UCMP）の点検をす | １Ｙ | １Ｙ
| 装置 |  | る。
7 群管理運転装置
| a 運行状態 |  | 運行の異常の有無を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
| b 制御盤及び信 |  | ① 作動の良否を点検する。 | １Ｍ | ３Ｍ
| 号盤 |  | ② 端子の緩み及びヒューズエレメント | １Ｙ | １Ｙ
の異常の有無を点検する。
|  |  | ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、 | １Ｙ | １Ｙ
その良否を確認する。
・制御回路 ・信号回路
|  |  | ④ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | １Ｙ | １Ｙ
する。
|  |  | ⑤ 制御盤内の清掃を実施する。 | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ⑥ 冷却ファンの回転の良否を点検する | １Ｙ | １Ｙ
|  |  | ⑦ 管理時計の作動の良否を点検する。 | １Ｙ | １Ｙ
表２ 遠隔監視項目・遠隔点検項目
| 遠隔監視項目 |  | 故障・異常及びかご内からの通報
■閉じ込め故障 ■起動不能故障
■エレベーター用動力電源停電 エレベーター用１００Ｖ電源停電
■ドア開閉故障（ドアの閉まり切らず・開き切らず）
■かご停止時の着床不良
■かご内からの通報
□その他（ ）
| 遠隔点検項目 |  | 性能点検（周期：１Ｍ）
■起動状態 ■加速走行状態 ■定常走行状態
■減速走行状態 ■着床状態
■その他（ ）
各機器の点検（周期：１Ｍ）
■機械室又は制御盤の温度 ■制御機器の状態
■かご内の行先階ボタンの状態 ■インターホンの状態
■ドアの開閉状態 ■乗場ボタンの状態
■ドアスイッチの状態 ■電磁ブレーキの異常の有無
□その他（ ）
利用状態（周期：１Ｍ）
■かごの走行距離、走行時間又は起動回数
■ドアの開閉回数
□その他（ ）